通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）

竞争性磋商文件

采 购 人：南通市通吕运河水利工程管理所

代理单位：江苏建博工程管理咨询有限公司

日期：2025年4月8日

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

第一部分  竞争性磋商公告

受南通市通吕运河水利工程管理所的委托，江苏建博工程管理咨询有限公司就通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）的潜在供应商应在南通市水利局网-公告公示栏目本公告附件中获取采购文件，并于2025年4月21日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：19.6万元

最高限价：196000元，磋商响应报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：通吕泵站1、3#机组工作门、事故门在日常运行过程中发现3#工作门下滑、进油管漏油，1#事故门CPMS传感器多次数据异常等问题，存在安全隐患。同时结合2024年2#机组工作门、事故门维修中发现的滚轮轴套卡阻、静磁栅松脱、各类信号线布设凌乱等问题，拟对1、3#机组工作门、事故门进行维修及线缆改造，保障泵站的安全运行，详见磋商文件。

服务期限：工期预计40天，现场实施20天。现场进场时间以甲方通知为准。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

- 供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、响应供应商需具有独立法人资格；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料；

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

4、投标单位未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营（活动）异常名录、严重失信主体名单。

三、获取采购文件

时间：2025年4月8日至2025年4月21日。

地点：南通市水利局网站-公告公示栏

方式：凡有意参与本次磋商的，请于响应文件递交截止时间前直接通过本公告附件自行下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

1.递交响应文件截止时间及开标时间为2025年4月21日14时30分（北京时间），地点为南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室，如有变动，另行通知。

2.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购单位不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收磋商保证金，采购文件中涉及磋商保证金的事项，均按免收磋商保证金执行。

2.项目磋商活动模式：本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购代理机构提出；投标人也可自行勘测现场。

3.有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注南通市水利局网站-公告公示栏发布的信息更正公告。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市通吕运河水利工程管理所

地 址：外环西路397号

联系人：张先生

联系方式：0513-83530190

2、采购代理机构信息

名称：江苏建博工程管理咨询有限公司

地址：南通市崇川区新胜路北同济科技园B7座4楼

联系人：刘丽敏

电话：18251304156

第二部分 磋商须知

- （一）总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

- （二）磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应于2025年4月15日时前将疑问发送至如下邮箱1552917108@qq.com。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在南通市水利局网站-公告公示栏公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

（三）响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购人或代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 5. 磋商报价

（1）供应商必须自行踏勘现场并就本项目所有内容进行报价，少报无效。

（2）本项目不接受任何有选择的报价。报价应不高于采购人公布的最高限价，否则作为无效响应处理。

（3）磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

（4）磋商报价表必须按要求签字或盖章。

（5）磋商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用以及合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。如遇政府规划等特殊原因，导致部分合同内容无法实施，该项目将按照最终各清单全费用单价按实按次进行结算。

（6）本项目成交人须支付代理服务费，代理服务费为人民币3000元，供应商自行综合考虑并将该费用含在报价中，不得单列，由成交人在领取成交通知书前，向代理机构一次付清。

6.本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，各供应商做好相应报价准备）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则最后报价须不高于各自响应文件中首轮报价，否则按废标处理。

若成交，各清单全费用单价的计算原则：以首轮报价的清单全费用单价为基数，根据最后报价与首轮报价之间的下浮率进行同比例下浮，且以此作为确定最终各清单全费用单价的依据。

7.最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

- （四）响应文件的递交

1.组成及装订

1.1磋商响应文件由“A.资格审查文件”、“B.商务技术响应文件”、“C.价格响应文件”共3部分组成（以下由磋商响应文件前缀号代称）。

1.2供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 2.磋商响应文件的份数、签署和退还

2.1磋商响应文件中，均为壹份“正本”和贰份“副本”。

2.2在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

2.3磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

2.4磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 3.磋商响应文件的密封及标记

3.1供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】及【C】磋商响应文件分别单独密封。

3.2密封后，应在每一密封件上明确标注磋商项目名称、磋商响应文件各自对应的名称、响应供应商全称及日期，同时加盖响应供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的【A】与【B】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【C】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

4.磋商响应文件内容

- 详见第五部分响应文件组成

- A、资格审查文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现响应供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该响应供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该响应供应商承担一切责任和损失。

- B、商务技术响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】响应供应商应根据本磋商文件第三部分项目需求中的要求等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四部分内的评审细则，编写编制商务技术响应文件。商务技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响商务技术评审的得分。

- C、价格响应文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

【特别提醒】价格响应文件中的报价，包括本磋商文件规定涵盖的所有采购范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。响应供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

5.磋商响应文件的递交、撤回、修改

5.1供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的递交响应文件截止时间。

5.2采购人拒绝接收在其规定的递交响应文件截止时间后递交的任何响应文件。

5.3供应商可在递交响应文件截止时间之前，对其所递交的响应文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按采购文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目投标响应活动。在递交响应文件截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标响应。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人及代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的采购项目，评审专家应当从评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人、代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以书面形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式以书面形式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：由磋商小组对响应文件中的资格审查文件进行审查。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购人或代理机构将在开标现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排被授权人在开标现场与代理机构或采购人及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理：

6.1.1磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

6.1.2磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的；

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的；

6.1.6未通过符合性检查的；

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

6.1.8供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

6.1.11响应文件未按照采购文件要求签章；

6.1.12供应商的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

6.1.13其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败：

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的；

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人或代理机构将在南通市水利局网站-公告公示栏发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的；

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的；

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构/采购人提出，由代理机构/采购人负责答复。

向采购人或代理机构以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑；

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

第三部分  项目需求

- 供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

- 供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目缘由

通吕泵站1、3#机组工作门、事故门在日常运行过程中发现3#工作门下滑、进油管漏油，1#事故门CPMS传感器多次数据异常（传感器厂家排查发现为线路保护套老化）等问题，存在安全隐患。同时结合2024年2#机组工作门、事故门维修中发现的滚轮轴套卡阻、静磁栅松脱、各类信号线布设凌乱等问题，拟对1、3#机组工作门、事故门进行维修及线缆改造，保障泵站的安全运行。

二、维修内容

主要实施内容为通吕泵站1、3#机组工作门、事故门共4扇闸门维修及线缆改造，包括1、3#事故门和工作门油缸的拆卸安装、闸门的吊装、故障检查、配件更换、管路改造等内容，其中出水侧工作门（2扇）：宽7.03m×高4.9m，带拍门孔：宽2.04m×高1.955 m，闸门重量18.8T；出水侧事故门（2扇）：宽8.00 m×高5.254 m，闸门重量20.6T（详见泵站出水侧闸门及启闭机布置总图）。需对4扇闸门的吊出检查加固后重新安装，重点检查工作门、事故门门体（含拍门及其配件），滚轮轴套检查、保养、闸门表面清理，对静磁栅及cpms传感器进行加固，增加cpms传感器信号线保护套，对损坏件进行更换；对机架吊点进行校准、固定，并提供拆卸前及安装后的相关校准数据，并对机架及其附属管路油漆出新；对液压管沟内全部进油管路密封进行更换、管路油漆出新（包含3#工作门进油管修漏）；对6孔闸门信号线缆从新安装不锈钢桥架及不锈钢保护管，并进行线缆整理改造等（具体见工程量清单）。

三、项目实施要求

1、施工单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维修的质量要求，质量要求：质量达到合格标准，按照水利水电工程启闭机制造安装及验收规范、水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范实施。

2、技术准备：组织技术人员深入研究泵站出水侧闸门及启闭机布置总图，熟悉相关技术规范和标准，制定详细的施工方案和作业指导书。

3、人员准备：包括机械工程师、电气工程师、焊工、起重工等，并对其进行安全和技能培训。明确各人员的职责和分工，确保施工过程有序进行。

4、现场准备：清理施工现场，拆除影响施工的障碍物，搭建必要的临时设施，如脚手架、防护栏等。对施工现场进行安全防护，设置警示标志和警戒线，确保施工人员和设备的安全。

5、油缸拆卸：拆卸油缸与闸门和液压系统的连接螺栓和管路。使用合适的起重设备，将油缸平稳吊出，并放置在指定位置。安装：检查新油缸的外观和性能，确保其符合要求。将油缸安装到原位置，并紧固连接螺栓。连接液压管路，确保连接牢固，无泄漏。对液压系统进行调试，检查油缸的运行情况，确保其动作平稳、无异常。

6、闸门吊出：将闸门提升至一定高度，固定好闸门，拆除相关部件。使用起重设备，将闸门平稳吊出，并放置在指定位置。安装：检查门槽的情况，清理门槽内的杂物和障碍物。使用起重设备，将闸门平稳吊入门槽，并调整闸门的位置和垂直度。将闸门下降至固定位置，检查闸门与门槽的密封情况，确保密封良好。

7、闸门、拍门及其配件检查维修，检查闸门和拍门的外观，修复表面的损伤和缺陷。检查闸门和拍门的密封性能，更换磨损或损坏的密封件。检查闸门和拍门的配件，如螺栓、螺母、销轴等，紧固松动的部件，更换损坏的部件。

8、静磁栅及 cpms 传感器加固，检查静磁栅和 cpms 传感器的安装情况，如有松动或移位，进行加固处理。使用合适的固定装置，如支架、螺栓等，将静磁栅和 cpms 传感器固定牢固。检查传感器的信号线连接情况，确保连接牢固，无松动或破损。

9、增加 cpms 传感器信号线保护套，选择合适的保护套，对 cpms 传感器的信号线进行保护。将保护套套在信号线上，并固定牢固，确保保护套无破损，运行过程顺畅。

10、机架吊点校准、固定及相关数据提供，使用测量仪器，对机架吊点的位置和垂直度进行测量，记录拆卸前的校准数据。根据测量结果，对机架吊点进行调整和校准，确保其位置和垂直度符合要求。使用合适的固定装置，如螺栓、焊接等，将机架吊点固定牢固。再次对机架吊点进行测量，记录安装后的校准数据，并提供相关报告。

11、机架及其附属管路油漆出新，对机架及其附属管路进行表面清理，去除油污、锈迹和旧油漆。使用砂纸或打磨机对表面进行打磨，使其表面平整光滑。涂刷底漆，待底漆干燥后，涂刷面漆。确保油漆均匀、无流挂、无漏刷。

12、6 孔闸门信号线缆安装及整理改造，安装不锈钢桥架和保护管及相关部位接地保护，确保其安装牢固，无松动或变形。将 6 孔闸门信号线缆穿入桥架和保护管内，并整理整齐。按规范对信号线缆进行标识，方便日后的维护和管理。

13、对液压管沟内全部进油管路密封更换（含3#工作门进油管修漏），采购进口密封圈（须经管理所认可）更换，更换过程中须做好现场防护，避免油液污染。

14、施工单位必须服从管理所的各项管理规定和要求，项目施工过程中出现的安全责任事故全部由施工单位承担。项目实施时不得损坏其他构件，如有损坏，应对已损坏构件恢复原样并承担所有相关费用。

15、施工时做好对现场环境保护，同时对管沟盖板及相关设施进行保护，如有损坏须自行修复。

三、工程量清单：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cpms传感器电缆保护套 | 4 | 套 |
| 2 | 闸门吊检加固（含传感器加固） | 4 | 扇 |
| 3 | 滚轮轴套检查、保养 | 16 | 套 |
| 4 | 闸门表面清理 | 4 | 扇 |
| 5 | 油缸、机架拆除及安装 | 8 | 根 |
| 6 | 闸门吊出及安装 | 4 | 扇 |
| 7 | 不锈钢桥架安装 （含100*100桥架、辅材） | 1 | 项 |
| 8 | 6分不锈钢防爆波纹管 | 40 | 米 |
| 9 | 闸门信号线缆整理改造 | 1 | 项 |
| 10 | 液压管沟内全部进油管路密封更换（含3#工作门进油管修漏） | 1 | 项 |
| 11 | 机架及管路油漆出新 | 1 | 项 |
| 12 | 整体机、电、液调试运行 | 1 | 项 |
| 13 | 安全防护、文明施工费 | 1 | 项 |

四、工期：工期预计40天，现场实施20天。现场进场时间以甲方通知为准。

六、本项目主要合同条款如下：

- 主要合同条款

甲方：

乙方：

甲乙双方就通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目相关事宜，达成如下协议：

- 项目维修要求和内容

主要实施内容为通吕泵站1、3#机组工作门、事故门共4扇闸门维修及线缆改造，包括1、3#事故门和工作门油缸的拆卸安装、闸门的吊装、故障检查、配件更换、管路改造等内容。

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cpms传感器电缆保护套 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 闸门吊检加固（含传感器加固） | 4 | 扇 |  |  |
| 3 | 滚轮轴套检查、保养 | 16 | 套 |  |  |
| 4 | 闸门表面清理 | 4 | 扇 |  |  |
| 5 | 油缸、机架拆除及安装 | 8 | 根 |  |  |
| 6 | 闸门吊出及安装 | 4 | 扇 |  |  |
| 7 | 不锈钢桥架安装 （含100*100桥架、辅材） | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 6分不锈钢防爆波纹管 | 40 | 米 |  |  |
| 9 | 闸门信号线缆整理改造 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 液压管沟内全部进油管路密封更换（含3#工作门进油管修漏） | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 机架及管路油漆出新 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 整体机、电、液调试运行 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 安全防护、文明施工费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

二、维修地点及工期要求

维修地点：南通市通吕运河水利工程管理所

工期：40天，现场实施20天。现场进场时间以甲方通知为准。

三、合同价格及支付方式

1、合同价为           ，合同价中包含招标文件中约定的所有内容。

本项目采用固定全费用综合单价报价方式。全费用综合单价包括但不限于完成本项目内容所需的人工费、材料费、机械费（含机械租赁费）、管理费、利润、措施费（含水上安全作业等）、规费、税金、人员保险费等的全部费用，投标报价中应包含水上作业安全措施的防范费用、潮汐影响的停工误工赶工相关费用等，投标人报价时应充分考虑实施期间的各类风险因素。投标报价包含响应及完成本项目工作所需的一切费用。结算时工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，全费用综合单价不予调整。维修内容以外的增补工程量可另外结算。

2、本项目付款方式为：合同签订后付合同价的30%，工程完工验收合格后一次性付清（乙方应提供相应金额的发票）。

申请支付时提供正式发票。

四、维修内容

主要实施内容为通吕泵站1、3#机组工作门、事故门共4扇闸门维修及线缆改造，包括1、3#事故门和工作门油缸的拆卸安装、闸门的吊装、故障检查、配件更换、管路改造等内容，其中出水侧工作门（2扇）：宽7.03m×高4.9m，带拍门孔：宽2.04m×高1.955 m，闸门重量18.8T；出水侧事故门（2扇）：宽8.00 m×高5.254 m，闸门重量20.6T（详见泵站出水侧闸门及启闭机布置总图）。需对4扇闸门的吊出检查加固后重新安装，重点检查工作门、事故门门体（含拍门及其配件），滚轮轴套检查、保养、闸门表面清理，对静磁栅及cpms传感器进行加固，增加cpms传感器信号线保护套，对损坏件进行更换；对机架吊点进行校准、固定，并提供拆卸前及安装后的相关校准数据，并对机架及其附属管路油漆出新；对液压管沟内全部进油管路密封进行更换、管路油漆出新（包含3#工作门进油管修漏）；对6孔闸门信号线缆从新安装不锈钢桥架及不锈钢保护管，并进行线缆整理改造等（具体见工程量清单）。

五、项目实施要求

1、施工单位应严格遵守水利工程的各类管理规范及泵站设备管理规程及其他相关规定中设备维修的质量要求，质量要求：质量达到合格标准，按照水利水电工程启闭机制造安装及验收规范、水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范实施。

2、技术准备：组织技术人员深入研究泵站出水侧闸门及启闭机布置总图，熟悉相关技术规范和标准，制定详细的施工方案和作业指导书。

3、人员准备：包括机械工程师、电气工程师、焊工、起重工等，并对其进行安全和技能培训。明确各人员的职责和分工，确保施工过程有序进行。

4、现场准备：清理施工现场，拆除影响施工的障碍物，搭建必要的临时设施，如脚手架、防护栏等。对施工现场进行安全防护，设置警示标志和警戒线，确保施工人员和设备的安全。

5、油缸拆卸：拆卸油缸与闸门和液压系统的连接螺栓和管路。使用合适的起重设备，将油缸平稳吊出，并放置在指定位置。安装：检查新油缸的外观和性能，确保其符合要求。将油缸安装到原位置，并紧固连接螺栓。连接液压管路，确保连接牢固，无泄漏。对液压系统进行调试，检查油缸的运行情况，确保其动作平稳、无异常。

6、闸门吊出：将闸门提升至一定高度，固定好闸门，拆除相关部件。使用起重设备，将闸门平稳吊出，并放置在指定位置。安装：检查门槽的情况，清理门槽内的杂物和障碍物。使用起重设备，将闸门平稳吊入门槽，并调整闸门的位置和垂直度。将闸门下降至固定位置，检查闸门与门槽的密封情况，确保密封良好。

7、闸门、拍门及其配件检查维修，检查闸门和拍门的外观，修复表面的损伤和缺陷。检查闸门和拍门的密封性能，更换磨损或损坏的密封件。检查闸门和拍门的配件，如螺栓、螺母、销轴等，紧固松动的部件，更换损坏的部件。

8、静磁栅及 cpms 传感器加固，检查静磁栅和 cpms 传感器的安装情况，如有松动或移位，进行加固处理。使用合适的固定装置，如支架、螺栓等，将静磁栅和 cpms 传感器固定牢固。检查传感器的信号线连接情况，确保连接牢固，无松动或破损。

9、增加 cpms 传感器信号线保护套，选择合适的保护套，对 cpms 传感器的信号线进行保护。将保护套套在信号线上，并固定牢固，确保保护套无破损，运行过程顺畅。

10、机架吊点校准、固定及相关数据提供，使用测量仪器，对机架吊点的位置和垂直度进行测量，记录拆卸前的校准数据。根据测量结果，对机架吊点进行调整和校准，确保其位置和垂直度符合要求。使用合适的固定装置，如螺栓、焊接等，将机架吊点固定牢固。再次对机架吊点进行测量，记录安装后的校准数据，并提供相关报告。

11、机架及其附属管路油漆出新，对机架及其附属管路进行表面清理，去除油污、锈迹和旧油漆。使用砂纸或打磨机对表面进行打磨，使其表面平整光滑。涂刷底漆，待底漆干燥后，涂刷面漆。确保油漆均匀、无流挂、无漏刷。

12、6 孔闸门信号线缆安装及整理改造，安装不锈钢桥架和保护管及相关部位接地保护，确保其安装牢固，无松动或变形。将 6 孔闸门信号线缆穿入桥架和保护管内，并整理整齐。按规范对信号线缆进行标识，方便日后的维护和管理。

13、对液压管沟内全部进油管路密封更换（含3#工作门进油管修漏），采购进口密封圈（须经管理所认可）更换，更换过程中须做好现场防护，避免油液污染。

14、施工单位必须服从管理所的各项管理规定和要求，项目施工过程中出现的安全责任事故全部由施工单位承担。项目实施时不得损坏其他构件，如有损坏，应对已损坏构件恢复原样并承担所有相关费用。

15、施工时做好对现场环境保护，同时对管沟盖板及相关设施进行保护，如有损坏须自行修复。

六、质量保修

1、本项目质保期为验收合格之日算起1年。

2、承包人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣，不足部分，由承包人承担。

3、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

七、其他

1、本项目维修中涉及的更换的材料产品等必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、乙方独立承担用人风险，自行建立风险管理调控机制，对意外伤害或工伤等风险充分预估，报价时已考虑，一旦出现上述问题，甲方不承担任何连带赔偿责任。

3、乙方已自行踏勘现场，将各项费用综合考虑在投标报价中，结算时完成约定范围内的工作内容的一律不作调整。

4、乙方在实施过程中要严格按照相关操作规范作业，严格遵守安全操作规范要求，应注意人身安全，人员的安全由乙方负责。

5、本项目工期须按要求，如发生延期，每延期一天罚款500元，在合同款中扣除。

6、乙方应按照现行检修规程、相关规范要求施工；应遵守甲方有关安全管理条例的有关规定，乙方的施工应以不影响甲方正常安全生产为原则,服从甲方生产调度；应严格按照规范要求做好施工现场的文明生产工作，工作现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方承担。如项目实施不合格，乙方应当承担因此给甲方造成的全部损失；乙方对甲方由于采用乙方的服务,或乙方人员的失误而对甲方造成的直接或造成第三者的财产损失负责。

7、乙方必须无条件配合财政、水利、审计单位和甲方对年度工程实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。

八、双方义务

1、甲方主要义务

①在规定的时间内向乙方提供相关基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

②按合同规定的金额和时间向乙方支付费用。

③对项目进度、检修质量进行监督、检查与验收。

2、乙方主要义务

①按合同规定的要求完成该项目的全部内容并通过验收。在规定的保证期内,如果因乙方完成的工作出现缺陷,乙方应自费修理。

②严格按照有关的规范、规程完成检修任务，保证提交给甲方的检修资料完整、清晰，符合有关规定。服从甲方及有关部门的管理、安全和进度控制。

③乙方在实施过程中必须严格遵守相关规定，采取严格有力的安全防护措施，确保作业人员的人身安全，作业人员必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

④乙方必须无条件配合财政、水利、审计单位和甲方对年度工程实际成本的延伸审计或资金使用情况检查。

⑤执行国家有关政策、法规。

甲方联系人及联系方式：

乙方联系人及联系方式：

九、争议解决

履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，双方可向南通市崇川区人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。

2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方（盖章）                   乙方（盖章）

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

经办人（签字）：               经办人（签字）：

开户银行：                     开户银行：

- 账    号：                     账    号：

日期：   年   月   日

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

本项目采用现场磋商模式，响应供应商须在投标截止时间前到开标现场提交纸质投标文件。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

特别说明：本次磋商报价，现场再进行一轮报价，该价格即为最后报价。不提交最后报价的为无效标。文件中的报价总表（首轮报价）不得高于项目最高限价，各供应商后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。总得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且最后报价相同的，则采取现场抽签的方式确定。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的供应商为第一、第二、第三成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判并进行打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务资信部分 |  |  | 24 |
| 1 | 企业业绩 | 响应供应商2022年1月1日来（以合同签订时间为准），具有水利工程类似（液压站或闸门）维修或改造等相关的工作业绩，有一项得4分（附合同复印件并加盖公章），本项满分16分。 注：类似项目业绩需提供合同，未提供不得分。 |  | 16 |
| 2 | 企业实力 | 响应供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，认证范围应包含（启闭机或闸门）相关认证，每提供一个证书得2分，最高得6分。（管理体系认证证书应在有效期内，并提供在《国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台《http://cx.cnca.cn》查询记录截图并加盖公章，未提供不得分） 供应商为本项目配置的项目负责人具备建设工程或机械工程类中级及以上职称的，得2分。（提供职称证书及供应商为其缴纳的2024年12月～2025年2月连续3个月的社保缴费记录。） 本项满分8分。 |  | 8 |
| 二 | 技术部分 |  |  | 46 |
| 1 | 施工组织方案 | 项目的施工总体安排及布置；10分≥优秀＞7分，7分≥良好＞4分，4分≥一般＞0分，未提供不得分。 |  | 10 |
| 2 |  | 项目施工过程中质量及进度保证措施；10分≥优秀＞7分，7分≥良好＞4分，4分≥一般＞0分，未提供不得分。 |  | 10 |
| 3 |  | 项目现场管理人员配备、素质及管理经验；项目组成员应配备有机械相关专业及电气自动化相关专业，专业指职称证书/学历证书载明专业。10分≥优秀＞7分，7分≥良好＞4分，4分≥一般＞0分，未提供不得分。 |  | 10 |
| 4 |  | 工程项目实施的重点、难点和解决方案；10分≥优秀＞7分，7分≥良好＞4分，4分≥一般＞0分，未提供不得分。 |  | 10 |
| 5 |  | 安全文明施工及环境保护措施；6分≥优秀＞4分，4分≥良好＞2分，2分≥一般＞0分，未提供不得分。 |  | 6 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

1、磋商小组汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

2、采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市水利局网站-公告公示栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求在以上三部分中分别递交响应的材料。

一、资格审查文件（不能出现价格响应文件）

1.供应商营业执照复印件加盖公章；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件）；

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函（格式见附件）

5.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件）；

6.未被“信用中国”列入失信记录承诺（格式见附件）

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现价格响应文件）

1.竞争性磋商响应函（格式见附件）；

2.商务技术部分正负偏离表（格式见附件）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；不接受负偏离。

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件

- 1.报价总表（首轮报价）（格式见附件）；

2.报价明细表（首轮报价）（格式见附件）；

3.最后报价函（格式见附件）。

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

附件1

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件2

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证复印件盖公章

附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年  月  日

附件4

未被“信用中国”列入失信记录承诺

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商：

日 期：

- 附件4

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件6

竞争性磋商响应函

南通市通吕运河水利工程管理所：

依据贵单位                  （项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作内容。

2、我公司已经详细阅读了全部磋商文件及其附件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将按磋商文件的要求提交履约保证金，并根据磋商文件的要求和磋商响应文件的承诺签订合同，严格履行磋商文件及合同中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。否则，你方可取消我方成交资格。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

- 附件7

商务技术部分正负偏离表

项目名称：通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离。

投标供应商：              （公章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：    年 	 月   	日

附件8

报价总表（首轮报价）

供应商全称（加盖公章）：

| 项目名称：通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次） | 磋商总报价 |
| --- | --- |
| 通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次） | 大写： 小写： 元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

- 附件9

报价明细表（首轮报价）

项目名称：通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次）

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cpms传感器电缆保护套 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 闸门吊检加固（含传感器加固） | 4 | 扇 |  |  |
| 3 | 滚轮轴套检查、保养 | 16 | 套 |  |  |
| 4 | 闸门表面清理 | 4 | 扇 |  |  |
| 5 | 油缸、机架拆除及安装 | 8 | 根 |  |  |
| 6 | 闸门吊出及安装 | 4 | 扇 |  |  |
| 7 | 不锈钢桥架安装 （含100*100桥架、辅材） | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 6分不锈钢防爆波纹管 | 40 | 米 |  |  |
| 9 | 闸门信号线缆整理改造 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 液压管沟内全部进油管路密封更换（含3#工作门进油管修漏） | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 机架及管路油漆出新 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 整体机、电、液调试运行 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 安全防护、文明施工费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

年       月       日

- 附件10

最后报价函

关于 通吕泵站1、3#机组工作门、事故门维修及线缆改造项目（二次） （项目名称)，在采购人组成的磋商小组与我单位进行磋商后，我单位愿意以最后报价为人民币（大写）                           （小写）         元承担本项目，报价包括本项目竞争性磋商文件范围内、投标响应文件及磋商过程中所涉及的全部内容，我单位必定严格按照采购人要求及规定期限完成本项目。

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：最后报价函按格式签字盖章后装订在价格响应文件中，报价无需填写，用于现场磋商报价。

- 附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。